СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АРГАЯШСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Заказчик:

Администрация Худайбердинского сельского поселения Аргаяшского района

Челябинской области

Юридический адрес: 456884, Челябинская область, Аргаяшский район,

п. Худайбердинский, ул. Садовая, 7

Фактический адрес: 456884, Челябинская область, Аргаяшский район,

п. Худайбердинский, ул. Садовая, 7

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес:  160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

_________________ Крылов  И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Функциональная структура теплоснабжения	7

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	7

1.2.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	13

1.3.	Зоны действия производственных котельных	13

1.4.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

2.	Источники тепловой энергии	14

2.1.	Структура основного оборудования источников тепловой энергии	14

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	16

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	16

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»	18

2.5.	Cрок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

2.6.	Cхемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	19

2.7.	Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	23

2.8.	Cреднегодовая загрузка оборудования	24

2.9.	Cпособы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	25

2.10.	Cтатистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	25

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	25

2.12.	Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	25

3.	Тепловые сети, сооружения на них	26

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	26

3.2.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	26

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	27

3.4.	Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях	30

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	31

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	31

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	31

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	31

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2007-2018 гг.	34

3.10.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2012-2018 гг.	34

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	34

3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	34

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	35

3.14.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	36

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	36

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	36

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	37

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	37

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	37

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	37

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	38

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	39

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	40

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	40

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	40

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	42

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	42

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	44

5.6.	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	45

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	47

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	47

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии	48

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	48

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	48

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	48

7.	Балансы теплоносителя	49

7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	49

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	50

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	51

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива	51

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	51

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	52

8.4.	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	52

9.	Надежность теплоснабжения	53

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	53

9.2.	Частота отключений потребителей	55

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	55

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	55

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	60

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5	60

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций			 		 			61

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	63

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	63

11.2.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	63

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	64

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	64

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	65

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	65

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения	65

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	65

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	66

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	66

# Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения утвержденный Постановлением Главы Аргаяшского Муниципального района Челябинской области.

При разработке схемы теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2019 год, за базовый принят 2018 год.

## Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На балансе (в собственности) администрации Худайбердинского сельского поселения состоит 1 котельная, расположенная в поселке Худайбердинский.

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» в двухтрубном исчислении составляет в пос. Худайбердинский - 3,080 км

МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» осуществляет теплоснабжение п. Худайбердинский от котельной на ул. Советская, 1А. Мощность котельной составляет более 1,24 МВт.

Потребители тепловой энергии п. Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области подключены через тепловые сети протяженностью 3,080 км в двухтрубном исчислении Ду50мм-Ду150мм. Система теплоснабжения двухтрубная. В зданиях установлены ИТП с элеваторными узлами.

В соответствии с Уставом предметом деятельности МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» является осуществление теплоснабжения потребителей пос. Худайбердинский. Поставляя тепловую энергию населению, прочим потребителям и потребителям социальной сферы, предприятие ведёт базу данных потребителей тепла (населения, юридических лиц) и взаимодействует с ними в рамках договоров на поставку тепла.

Система теплоснабжения МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» охватывает территорию пос. Худайбердинский. Теплоснабжение обеспечивается от котельной установки, которая находится в муниципальной собственности у Администрации Худайбердинского сельского поселения и находится в оперативном управлении МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них). В качестве топлива используется природный газ поставляемый ООО «Новатэк-Челябинск».

Производственные потребители отсутствуют.

Обеспечение тепловыми ресурсами существующих потребителей осуществляется в полном объёме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлен в таблице.

Таблица 1 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| 1 | Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в п. Худайбердинский | 456884, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, п. Худайбердинский, ул. Советская, 1А. | Администрация Худайбердинского сельского поселения | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | Администрация Худайбердинского сельского поселения | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» |

## Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Теплоснабжающая организация сельского поселения имеет прямые договорные отношения с потребителями. Теплоснабжение в границах Худайбердинского сельского поселения осуществляется одной теплоснабжающей организацией.

## Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные, обеспечивающие тепловой энергией внешних потребителей на территории Худайбердинского сельского поселения отсутствуют.

## Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд автономные котлы малой мощности.

# Источники тепловой энергии

## Структура основного оборудования источников тепловой энергии

На территории Худайбердинского сельского поселения существует одна технологическая зона.

По состоянию на 2018 г., в п. Худайбердинский осуществляет выработку тепловой энергии – Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в п. Худайбердинский.  Котельная находятся в оперативном управлении МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ».

Котельная  введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и бюджетных зданий и прочих потребителей.

Котельная устроена в отдельном здании площадью 44 м2.

Состав основного оборудования котельной ТСО на территории Худайбердинского сельского поселения представлен в таблице.

Таблица 2 – Сведения по основному теплогенерирующему оборудованию котельной Худайбердинского сельского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ час | КПД котла, % | Дата проведения последней наладки | Вид топлива (осн./рез.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | паспортный | по результатам наладки |  |  |
| Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский | REX DUAL 124 «ICI» (Q=1240 кВт) | Котел водогрейный | 2017 | 1240 кВт | 0.823 | От 91.8 | 92,26 | 9.02.2017-28.02.2017 | Природный газ |
|  | Р65М-.PR.S.RU.A.0.40. «Cib Unigas» | Модулируемая газовая горелка | 2017 | 270-970 кВт | 0.823 | От 91.8 | 92,9 | 9.02.2017-28.02.2017 | Природный газ |
|  | HP 65 MG.PR.S..RU.A.0.40 «Cib Unigas» | Модулируемая комбинированная горелка | 2017 | 270-970 кВт | 0.823 | От 91.8 | 92,7 | 9.02.2017-28.02.2017 | Природный газ/дизельное топливо |
| ИТОГО: |  |  | 1240 кВт | 0.823 | От 91.8 | 92,26 |  |  |

## Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Исходя из данных администрации Худайбердинского сельского поселения, фактическая производительность основного оборудования котельной выглядит следующим образом:

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице ниже.

Таблица 3 – Параметры установленной тепловой мощности котельной

| № п/п | наименование источника | адрес | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная п. Худайбердинский, ул. Советская, 1А | ул. Советская, 1А | 1,066 |

## Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Параметры располагаемой мощности составляют:

В таблице 4 представлена установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами.

Таблица 4 - Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | Блочно-модульная котельная п. Худайбердинский, ул. Советская, 1А | ул. Советская, 1А | 1,066 | 1,064 |

## Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительную долю тепловой энергии потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя.

В таблице представлены объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 5 – Тепловая нагрузка собственных и хозяйственных нужд энергоисточников

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Адрес | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность НЕТТО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В горячей воде | В горячей воде | В горячей воде |
| 1 | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | Блочно-модульная котельная п. Худайбердинский, ул. Советская, 1А | ул. Советская, 1А | 1,064 | 0,018 | 1,046 |

Таблица 6 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2018 гг.

| № П/П | Наименование предприятия | Наименование источника | Адрес источника | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал | Собственные и хозяйственные нужды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2018 |
| 1 | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | Блочно-модульная котельная п. Худайбердинский, ул. Советская, 1А | ул. Советская, 1А | 0,018 | 1,69% |

## Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Средневзвешенный срок службы основного оборудования котельной на территории муниципального образования составляет 15 лет, при этом срок службы котельной МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» - 2 года.

Средневзвешенный срок службы котельной в разрезе ТСО представлен в таблице ниже.

Таблица 7 – Срок службы основного оборудования котельной Худайбердинского сельского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива (осн./рез.) | Средневзвешенный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский | REX DUAL 124 «ICI» (Q=1240 кВт) | Котел водогрейный | 2017 | 1240 кВт | Природный газ | 15 |
|  | Р65М-.PR.S.RU.A.0.40. «Cib Unigas» | Модулируемая газовая горелка | 2017 | 270-970 кВт | Природный газ | 15 |
|  | HP 65 MG.PR.S..RU.A.0.40 «Cib Unigas» | Модулируемая комбинированная горелка | 2017 | 270-970 кВт | Природный газ/дизельное топливо | 15 |

## Cхемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Характеристики котла REX DUAL 124 «ICI» (Q=1240 кВт):

Топливо: 	природный газ

Мощность	1240 кВт

КПД	  92,26%

Рабочее давление воды в системе отопления	  5 бар

Расход газа	  142,22 м.куб/ч

Температура отопительной воды	  90 град.

Содержание СО в продуктах сгорания  	10,5%

N1 Подача отопительной воды;

N2 Обратка отопительной воды;

N3 Соединение для приборов;

N4 Соединение слива воды из котла;

N5 Соединение для предохранительного клапана.

| H | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | H8 | H10 | H11 | L | L1 | L2 | L4 | P | P2 | P3 | P4 | P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 2640 | 2420 | 610 | 1825 | 2520 | 610 | 1825 | 1259 | 60 | 1275 | 1349 | 1166 | 1110 | 900 | 2792 | 1792 | 2113 | 679 | 270-320 |
| Øb | Øc | N1 | N2 | N1/N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мм | мм | DN | DN | PN | DN | DN | DN | DN | DN | DN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 300 | 125 | 125 | 6 | 1" | 1"1/4 | 1"1/4+1"1/2 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Для предотвращения коррозии с тазовой стороны в стальных водогрейных котлах температура обратной сетевой воды, поступающей в котлы, должна быть не ниже 60°С при работе на газе и не ниже 70°С при работе на угле. Для осуществления этого требования необходимо в те периоды, когда по обратной линии поступает вода при меньших температурах, осуществлять подогрев ее.

В схеме, представленной на рис.1 устанавливаются рециркуляционные насосы

Рис.2. Подогрев обратной сетевой воды путем применения рециркуляционных насосов.

1 — котел; 2 — рециркуляционный насос; 3 — сетевой насос, 4 — подпиточный насос.

Режим  работы	рециркуляционных насосов имеет как бы две ступени со следующими показателями:

1)	при от —26 до —15°С

G=380 м3 /ч и G изменяется от 0 до 190 M3/ч;

2)	при t" от —10 до -26°С G=500 м3/ч и Gn изменяется от 350 до 500 м3/ч.

При работе по этой схеме все условия как в части температуры воды, поступающей в котлы, так и в части количества воды, проходящей через котлы, будут обеспечены путем установки центробежных насосов, развивающих небольшой напор порядка 30 м вод. ст. при соответствующей производительности и работе на воде, имеющей температуру до 150° С.

Однако необходимо отметить, что несмотря на простоту схемы, осуществление ее связано с дополнительным расходом электроэнергии на работу рециркуляционных насосов 2.

Принципиальная тепловая схема котельной со стальными водогреййыми котлами для теплоснабжения открытой системы показана на рис. 2.

Вода, возвращаемая из тепловых сетей, из подогревателей котельной, и добавочная вода сетевым насосом 11 нагнетается в стальной водогрейный котел 1. Из него горячая вода поступает к потребителю 6а; к насосу рециркуляции 20, к подогревателю 4, а также используется на другие нужды котельной.

Для поддержания постоянной температуры горячей воды за котлом и снижения температуры воды, идущей в тепловые сети, используется линия 21 для подмешивания.

В вакуумном деаэраторе подогрев осуществляется горячей водой из котла до температуры 70°С, чему соответствует абсолютное давление 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). Для получения вакуума служит установка, состоящая из водяного эжектора 17, насоса 19 и бака 18, в который до пуска установки подается сырая вода.

Охлажденная до 70—75°С сетевая 'вода после вакуумного деаэратора поступает в подогреватель сырой воды 4, устанавливаемый перед химводоочисткой

5. Сетевая вода, теплота которой использована на нужды котельной, после подогревателя сырой воды и химочищенная вода после вакуумного деаэратора и насоса 7 собираются и поступают в трубопровод перед сетевыми насосами 11. Так как температура воды в этом трубопроводе может быть невысокой, для защиты стального водогрейного котла от коррозии в линию до котла с помощью насоса рециркуляции 20 подается горячая вода, повышающая температуру воды на входе  в котлоагрегат до 70—110°С. Чем выше содержание серы в топливе, тем выше должна быть эта температура.

При открытой системе теплоснабжения добавочное количество воды в тепловые сети закачивается насосом 7 в бак-аккумулятор, а из него специальным насосом подается в трубопровод перед сетевыми насосами.

Таблица 8 - Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных (насосы,  дымососы, вентиляторы)

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м | Мощность, кВт | Число об./ мин. | Производительность, м3/ч |
| Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский |
| 1 | Насос рециркуляции котла | «DAB» ВМН 60/340.65Т | 7,3 м.в.ст | 0,27/400 3~ |  | 12,8 |
| 2 | Насос котлового контура | «DAB» BРH 120/360.80Т | 7,3 | 1,82/400 3~ |  | 42.6 |
| 3 | Насос сетевой зимний | «DAB» СР 3400/А/ВАQE/5.5 | 29 | 5.5/400 3~ |  | 42.6 |
| 4 | Насос сетевой летний | «DAB» СР 40/1900 Т | 18 | 1,1/400 3~ |  | 4 |
| 5 | Станция подпитки | «DAB» AquaJet 82 M | 25 | 0.85/230 1~ |  | 0.6 |
| 6 | Установка умягчения | «Гелиос – Старт» GFS-1054 |  |  |  | 1 |

## Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Для котельной принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 95-70 ºС.

Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям.

В таблице представлен температурный график для котельной Худайбердинского сельского поселения.

Таблица 9 – Температурный график котельной Худайбердинского сельского поселения.

| Температура наружного воздуха t,0C | Температура воды в подающем трубопроводе t п,0C | Температура воды в обратном трубопроводе t ,0C | Температура наружного воздуха t,0C | Температура воды в подающем трубопроводе t п,0C | Температура воды в обратном трубопроводе t ,0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 |  |  | -16 | 68,0 | 58,9 |
| +9 |  |  | -17 | 69,3 | 59,0 |
| +8 | 36,5 | 32,2 | -18 | 70,5 | 60,8 |
| +7 | 37,5 | 32,5 | -19 | 71,6 | 61,8 |
| +6 | 39,0 | 34,8 | -20 | 72,7 | 62,7 |
| +5 | 40,3 | 36,1 | -21 | 74,0 | 63,7 |
| +4 | 41,7 | 37,0 | -22 | 75,0 | 64,6 |
| +3 | 43,5 | 38,6 | -23 | 76,3 | 65,5 |
| +2 | 44,5 | 39,8 | -24 | 77,3 | 66,4 |
| +1 | 46,0 | 40,9 | -25 | 78,5 | 67,3 |
| 0 | 47,1 | 42,1 | -26 | 79,7 | 68,2 |
| -1 | 48,4 | 42,2 | -27 | 81,0 | 69,1 |
| -2 | 49,7 | 44,2 | -28 | 82,0 | 70,2 |
| -3 | 51,0 | 45,5 | -29 | 83,0 | 70,6 |
| -4 | 52,2 | 46,9 | -30 | 85,5 | 70,6 |
| -5 | 53,7 | 47,7 | -31 | 86,6 | 70,5 |
| -6 | 54,8 | 48,8 | -32 | 87,6 | 70,0 |
| -7 | 55,0 | 49,9 | -33 | 88,9 | 70,2 |
| -8 | 57,5 | 50,9 | -34 | 89,5 | 70,6 |
| -9 | 58,7 | 51,9 | -35 | 90,0 | 70,8 |
| -10 | 60,0 | 52,9 | -36 |  |  |
| -11 | 61,2 | 54,0 | -37 |  |  |
| -12 | 62,7 | 55,0 | -38 |  |  |
| -13 | 64,0 | 56,0 | … |  |  |
| -14 | 65,5 | 56,9 |  |  |  |
| -15 | 66,7 | 57,9 |  |  |  |

## Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования котельной представлена в таблице.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельной значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Таблица 10 - Среднегодовая загрузка котельной.

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Количество часов использования ТМ, ч | Среднегодовая загрузка, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | Котельная п. Худайбердинский, ул. Советская. 1А | 5376 | 0,38 | 35,95% |

## Cпособы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети осуществляется при помощи прибора учета «ICI» (Q=1240 кВт), введенного в эксплуатацию в 2017 году, установленного на источнике теплоснабжения «Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский».

## Cтатистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» за 2018 г. отсутствует.

На источнике МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» за 2018 г. аварий не происходило.

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории Худайбердинского сельского поселения теплоснабжающей организации по состоянию на 2018 г. не выдавались.

## Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории Худайбердинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Тепловые сети, сооружения на них

## Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Передача тепловой энергии в п. Худайбердинский осуществляется по тепловым сетям протяженностью 3080 м в двухтрубном исчислении. Структура тепловых сетей представлена в таблице.

Магистрали тепловых сетей капитально отремонтированы в 2010 г., что существенно увеличило безотказную работу сетей и эксплуатационные издержки на их содержание. Перспективного расширения тепловых сетей на расчетный период не предвидится. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по одноконтурной схеме по температурному графику 95/70 оС. Все системы отопления закрытого типа.

## Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема размещения источника и зоны централизованного теплоснабжения на территории Худайбердинского сельского поселения, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены в приложении к Схеме теплоснабжения.

## Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Таблица 11 – Тепловые сети п. Худайбердинский

| Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о) | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления) | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский |
|  |  | От блочной модульной котельной до ТК-9 |  |
| 655(п) | 159 | 1640 | Магистральная | Подземный | 01.01.11г. | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 655(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-9 до МОУ Худайбердинская СОШ |
| 90 (п) | 100 | 180 | Распределительная | Подземный | 01.03.11г. | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 90(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-9 до бассейна МДОУ Детский сад №16 |
| 40(п) | 100 | 80 | Распределительная | Подземный | 1989 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 40(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-5 до МДОУ Детский сад №16 |
| 120(п) | 76 | 240 | Распределительная | Подземный | 2010 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 120(п) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-7 до МКД №17 ул. Терешковой |
| 35(п) | 100 | 70 | Распределительная | Надземный | 2002 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 35(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-6 до МКД №15 ул. Терешковой |
| 35(п) | 76 | 70 | Распределительная | Надземный | 2010 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 35(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-4 до МКД №13 ул. Терешковой |
| 30(п) | 57 | 60 | распределительный | Надземный | 1982 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 30(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-11 до Дома Культуры |
| 90(п) | 57 | 180 | Распределительная | Подземный | 2011 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 90(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-2 до ФАП |
| 60(п) | 40 | 120 | Распределительная | Подземный | 2002 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 60(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от ТК-10 до администрации поселения |
| 40(п) | 32 | 80 | Распределительная | Надземная | 2002 | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 40(о) |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной до ГРП |
| 30 | 20 | 60 | Распределительная | Подземный |  | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной до конторы ЖКХ |
| 10 | 25 | 20 | Распределительная | Подземный |  | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от т/к 8 до здания по ул. Терешковой № 19 |
| 60 | 40 | 120 | Распределительная | Подземный |  | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от т/к 3 до магазина |
| 20 | 32 | 40 | Распределительная | Подземный |  | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от т/к 7 до т/к 11 |
| 40 | 63 | 80 | Распределительная | Подземный |  | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от т/к 2 до здания по ул. Терешковой № 9 |
| 20 | 25 | 40 | Распределительная | Подземный |  | Минвата 50ГОСТ4640-61, КЛ100,М15 ГОСТ 10499-95 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 3080 |  |  |  |  |

## Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Таблица 12 – Характеристика типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

| № п/п | Наименование населенного пункта название котельной | Арматура |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен. участка в две нитки | Ø (мм) | Наименование | Тип | Усл.Ø (мм) | Кол-во | Вид привода |
|  |  |  |  |  |  |  |  | армат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 1 | Тепловые сети от котельной до т/к 9 | 820 | 159 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 2 | ручной |
|  |  | 820 | 159 | задвижка фл | 30ч6бр |  |  | ручной |
|  |  | 1640 |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Тепловые сети от т/к 9 до МОУ Худайбердинская СОШ | 90 | 100 | задвижка фл | 30ч6бр | 50 | 2 | ручной |
|  |  | 90 | 100 | задвижка фл | 30ч6бр | 50 | 2 | ручной |
|  |  | 180 |  |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Тепловые сети от т/к 9 до бассейна МДОУ Детский сад № 16 | 40 | 100 | задвижка фл | 16ч6бр | 50 | 12 | ручной |
|  |  | 40 | 100 | задвижка фл | 30ч6бр | 80 | 6 | ручной |
|  |  | 80 |  |  |  |  | 18 |  |
| 4 | Тепловые сети от т/к 6 до МДОУ Детский сад № 16 | 120 | 76 | задвижка фл | 16ч6бр | 350 | 2 | ручной |
|  |  | 120 | 76 | задвижка фл | 16ч6бр | 200 | 6 | ручной |
|  |  | 240 |  |  |  |  | 8 |  |
| 5 | Тепловые сети от т/к 7 до здания по ул Терешковой № 17 | 35 | 100 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 4 | ручной |
|  |  | 35 | 100 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 2 | ручной |
|  |  | 70 |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 | Тепловые сети от т/к 6 до здания по ул. Терешковой № 15 | 35 | 76 | задвижка фл | 30ч6бр | 200 | 2 | ручной |
|  |  | 35 | 76 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 2 | ручной |
|  |  |  |  | задвижка фл | 30ч6бр | 125 | 4 | ручной |
|  |  | 70 |  |  |  |  | 20 |  |
| 7 | Тепловые сети от т/к 4 до здания по ул. Терешковой № 13 | 30 | 57 | задвижка фл | 30ч6бр | 125 | 2 | ручной |
|  |  | 30 | 57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Тепловые сети от т/к 11 до Дома Культуры | 90 | 57 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 2 | ручной |
|  |  | 90 | 57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 |  |  |  |  | 2 |  |
| 9 | Тепловые сети от т/к 2 до ФАП | 60 | 40 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 2 | ручной |
|  |  | 60 | 40 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 4 | ручной |
|  |  | 120 |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 | Тепловые сети от т/у 10 до здания администрации | 40 | 32 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 2 | ручной |
|  |  | 40 | 32 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 4 | ручной |
|  |  |  |  | задвижка фл | 30ч6бр | 80 | 4 | ручной |
|  |  | 80 |  |  |  |  | 16 |  |
| 11 | Тепловые сети от котельной до ГРП | 30 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 16 |  |
| 12 | Тепловые сети от котельной до конторы ЖКХ | 10 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 16 |  |
| 13 | Тепловые сети от т/к 8 до здания по ул. Терешковой № 19 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |  | 16 |  |
| 14 | Тепловые сети от т/к 3 до магазина | 20 | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  | 16 |  |
| 15 | Тепловые сети от т/к 7 до т/к 11 | 40 | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тепловые сети от т/к 2 до здания по ул. Терешковой № 9 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |

## Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В системе тепловых сетей Худайбердинского сельского поселения входят тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

## Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для п. Худайбердинский принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде в диапазоне температур наружного воздуха от +10ºС до -35 ºС. Существующие (фактические) температурные графики обусловлены эффективным использованием работы теплогенерирующего оборудования.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по температурному графику 95-70 ºС; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки.

## Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

## Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рис.3 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного периода. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

## Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2008-2018 гг.

Отказов на тепловых сетях МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» за рассматриваемый период не происходило.

## Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2012-2018 гг.

Время устранения аварии в поселке Худайбердинский составляет 8-24 часа.

Статистика технических отключений (и время их устранения) тепловых сетей МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» отсутствует.

## Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Тепловые сети п. Худайбердинский осматриваются МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» дважды в год – в начале и в конце отопительного сезона. При осмотре удается  установить местоположение таких дефектов, как утечки теплоносителя, неисправность запорной арматуры тепловых камер, неполадки в работе дренажной системы и нарушения изоляционного покрытия труб.

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» предоставлена не была.

## Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

- По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

## Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативных технологический потерь выполнен согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». А также согласно «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004. Данные предоставлены МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ».

Таблица 13 – Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях п. Худайбердинский

| Наименование | Среднемесячная температура, ºС | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | воздуха | под.тр-од. | обр. тр-од. |  |  |
| 2018 г. |
| январь | -17.32 | 65.50 | 54.48 | 9,52 | 175,31 |
| февраль | -12.57 | 61.41 | 51.55 | 9,15 | 112,42 |
| март | -6.1 | 58.59 | 49.52 | 9,66 | 78,02 |
| апрель | 4.09 | 45.7 | 39.91 | 6,79 | 36,14 |
| май | 10.18 | - | - | 3,28 | -1,26 |
| июнь | 16.9 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| сентябрь | 20.53 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| октябрь | 15.4 | - | - | 6,22 | -12,06 |
| ноябрь | 11.68 | - | - | 10,26 | 24,07 |
| декабрь | 6.07 | 43.48 | 38.31 | 6,92 | 224,18 |
| Ср.от-ный период | 2.93 | 57.9 | 49.34 | 61,8 | 636,82 |

## Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

## Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме.

## Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 14 – Приборы учета тепловой энергии, отпущенной потребителям из тепловых сетей

| Объект (потребитель), адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Марка прибора тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад №16, п. Худайбердинский, ул. Садовая, 15. | Блочная модульная котельная п.Худайбердинский | Вычислитель ЭЛЬФ -01 | 2016 |
| МДОУ Детский сад №16, п. Худайбердинский, ул. Садовая, 15. (бассейн) | Блочная модульная котельная п.Худайбердинский | Вычислитель ЭЛЬФ -01 | 2016 |
| МОУ Худайбердинская СОШ, п.Худайбердинский, ул. Садовая, 19. | Блочная модульная котельная п.Худайбердинский | Вычислитель ЭЛЬФ -01 | 2016 |
| ИП Якупова З.К. (магазин «Эвиам») | Блочная модульная котельная п.Худайбердинский | Вычислитель ЭЛЬФ | 2018 |
| МКД ул.Терешковой, 13. | Блочная модульная котельная п.Худайбердинский | Тепловычислитель Multidata | 2016 |

## Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Сведения о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации отсутствуют.

## Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Сведения об автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций отсутствуют.

## Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

## Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с  п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам … со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».

# Зоны действия источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения на 2019 год, за базовый принят 2018 год.

На территории Худайбердинского сельского поселения существует одна технологическая зона.

По состоянию на 2018 г., в п. Худайбердинский осуществляет выработку тепловой энергии – Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в п. Худайбердинский.  Котельная находятся в оперативном управлении МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ».

Котельная  введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и бюджетных зданий и прочих потребителей.

Котельная устроена в отдельном здании площадью 44 м2.

Состав основного оборудования котельной ТСО на территории Худайбердинского сельского поселения представлен в таблице 2.

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов, являющимися единицами территориального деления:

- п. 	Башакуль

- д. Булатова

- п. Калиновский

- п. Комсомольский

- д. Кызылбулак

- п. 	Худайбердинский

Централизованное теплоснабжение присутствует в п. Худайбердинский, который является административным центром Худайбердинского сельского поселения. Остальные населенные пункты не имеют систем централизованного теплоснабжения. Значения спроса на тепловую мощность (договорные нагрузки) в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 17.

В связи с отсутствием данных, подтверждаемых показаниями приборов учета тепловой энергии, суммарно по единицам территориального деления Худайбердинского сельского поселения, в качестве значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха принимаются суммарные договорные нагрузки элементов территориального деления.

## Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения фактических тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 15 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2018 г.

| № п/п | наименование источника | адрес | Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная п.Худайбердинский, ул. Советская, 1А | ул.Советская, 1А | 0,902 |

## Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

## Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления сельского поселения, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха

| Календарный месяц | Температура наружного воздуха |
| --- | --- |
| январь | −14,1 |
| февраль | −12,5 |
| март | −4,8 |
| апрель | 4,7 |
| май | 12,1 |
| июнь | 18,3 |
| июль | 19,3 |
| август | 17,1 |
| сентябрь | 10,9 |
| октябрь | 4,1 |
| ноябрь | −5,2 |
| декабрь | −11,1 |

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) ∙24часа∙кол. дней, где

- Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

- Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

- Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода равной 249 дней. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 14 дней.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления помесячно, за отопительный период и за 2018 год в целом, представлены в таблице.

Таблица 17 – Потребление тепловой энергии территориального деления за отопительный период и за 2018 год в целом

| Наименование потребителя | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | Котельная 1кв. | Котельная 2кв. | Котельная 3кв. | Котельная 4кв. | Котельная год |
| Жилой фонд | 405,83 | 129,37 | 0 | 377,58 | 912,78 |
| Объекты социальной сферы | 514,91 | 201,67 | 0 | 384,32 | 1100,90 |
| Прочие | 23,65 | 4,73 | 0 | 18,31 | 45,49 |
| Производственные потребители | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 944,39 | 335,77 | 0 | 780,21 | 2060,37 |

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

- является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

- подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

- минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

- минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

- безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

- обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

## Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением правительства Челябинской области от от 24 июня 2013 г., № 84-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных  на территории  муниципального образования   «Аргаяшский  муниципальный район».

Таблица 18 – Нормативы потребления тепловой энергии

| Этажность дома | Материал стен дома | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) в течение отопительного периода |
| --- | --- | --- |
| 1 - этажные | деревянные, панельные, кирпичные и прочие | 0,0443 |
| 2 -этажные | деревянные, панельные, кирпичные и прочие | 0,0443 |

Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме.

## Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 19 – Договорные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2018 г.

| Наименование объекта (потребителя) | Объем, м3 | Площадь, м2 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Длина трассы от котельной до потребителя, м | Потребление тепловой энергии за 2018 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Худайбердинского сельского поселения | 536 | 145,8 | 0,015 | 415 | 45,31 |
| МОУ Худайбердинская СОШ | 9429 | 1803,4 | 0,194 | 745 | 573,85 |
| МДОУ Детский сад №16 п.Худайбердинский | 5511 | 1124,3 | 0,149 | 552 | 301,32 |
| МДОУ Детский сад №16 п.Худайбердинский (бассейн) | 1029 | 176,9 | 0,149 | 695 | 48,3 |
| ГБУЗ «Районная больница с.Аргаяш» ФАП п. Худайбердинский | 421 | 139 | 0,016 | 271 | 35,15 |
| МУК «Центральная клубная система» | 2011 | 403,7 | 0,064 | 485 | 94,49 |
| ПАО «Ростелеком» | 119 | 38 | 0,004 | 480 | 9,37 |
| ФГУП «Почта России» | 41 | 38 | 0,004 | 269 | 6,31 |
| ИП Якупова З.К. (магазин «Эвиам») | 789 | 190,3 | 0,002 | 365 | 27,20 |
| МКД ул. Терешковой, 9 кв.1, 4. | 227 | 84,1 | 0,004 | 231 | 42,98 |
| МКД ул.Терешковой, 13. | 3839 | 864,4 | 0,086 | 410 | 257,88 |
| МКД ул.Терешковой, 15. | 3389 | 944,2 | 0,081 | 473 | 257,88 |
| МКД ул.Терешковой, 17. | 5314 | 1408,1 | 0,110 | 560 | 300,86 |
| Контора ЖКХ | 149 |  | 0,006 | 70 | 6,7 |
| Здание бокса | 119 |  | 0,004 | 60 | 5,35 |
| Здание гаража ЖКХ | 418 |  | 0,014 | 219 | 18,81 |

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице приведены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 20 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| Блочная модульная котельная Челябинская обл., Аргаяш.р-н, п. Худайбердинский | 1,066 | 1,064 | 0,018 | 1,046 | 0,03 | 0,902 | 0,93 | 0,11 |

## Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице выше.

Дефицитов тепловой мощности от теплоисточников не выявлены.

## Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Данные по гидравлическим режимам отсутствуют.

## Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности от теплоисточников не выявлены.

## Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На котельной существуют резервы тепловой мощности, однако расширение технологической зоны действия источника связано с вопросом реконструкции котельной.

# Балансы теплоносителя.

## Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В Худайбердинском сельском поселении в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2025 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия закрытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения.

Таблица 21–Установки водоподготовки

| Наименование котельной | Наличие системы водоподготовки | Производительность, м3/ч | Состав системы водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области | Установка умягчения воды «GFS-1054» | 1,3 | Насос дозатор «Etatron» DLX-VFT-M, установка дозации « IN-ECO 391», Установка умягчения воды «GFS-1054», емкость 1 м куб. |

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 22 – Баланс теплоносителя Худайбердинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 80.6 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1.5 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1.3 |
| 4 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 |
| 5 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 1 м.куб. |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | 2.200 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0.6 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 1.6 |
| 6.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | 0 |
| 7 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч | 1.61 |

## Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления.

Таблица 23 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. | Блочная модульная котельная Челябинская обл., Аргаяш.р-н, п. Худайбердинский | 80,6 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м.куб./час | Блочная модульная котельная Челябинская обл., Аргаяш.р-н, п. Худайбердинский | 1,61 |

# Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## Описание видов и количества используемого основного топлива

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является природный газ калорийностью 8000 ккал/м. куб. Годовое количество используемого основного топлива и его вид представлены в таблице. В качестве резервного топлива используются дизельное топливо калорийностью 10300 Ккал/л.

Таблица 24 - Виды и количество используемого основного топлива

| Наименование источника | Вид основного топлива | Объем потребления основного вида топлива (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Советская, 1А | Природный газ | 367 |

Таблица 25 – Топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Калорийность топлива, Ккал/м. куб | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, м3/Гкал, | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский | 0,95 | 2703 | Природный газ | 8000 | 136 | 420 | 367 |

## Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 26 – Аварийный запас топлива

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, м3/час | Расход топлива за сутки,м3/сут | Аварийный запас топлива, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная ко-тельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худай-бердинский | 83,1 | 72 | 1728,0 | 5184,0 |

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

Таблица 27 – Утвержденные нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» на территории муниципального образования «Худайбердинское сельское поселение» на 2019 - 2023 годы

| Организация / расположение системы теплоснабжения | вид топлива | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» | Природный газ | 176,14 | 176,14 | 176,06 | 176,41 | 176,41 |
| - система теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

## Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставщик топлива	 ООО «Новатэк-Челябинск».

## Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок топлива в 2018 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком природного газа оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников и котельной при полной загрузке.

# Надежность теплоснабжения

## Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 41-02-2003 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

-потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчетное значение стационарной вероятности рабочего состояния сети: Блочно-модульная котельная мощностью 1,24 МВт в поселке Худайбердинский - 0.998.

## Частота отключений потребителей

Сведения о частоте отключений потребителей отсутствуют.

## Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей были, однако учет времени восстановления теплоснабжения по часам не ведется. Ведется учет только посуточно. Время устранения аварии - от 8 до 24 часов.

## Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ= 0,97;

- тепловых сетей РТС= 0,9;

- потребителя теплоты РПТ= 0,99;

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

- РБР - вероятности безотказной работы;

- PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

,

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 41-02-2003. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Худайбердинского сельского поселения  при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице:

Таблица 28 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 1350 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

,

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СНиП41-02-2003 «Тепловые сети»:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

.

## Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

## Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

# Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям Худайбердинского сельского поселения и содержат данные, сформированные службами ТСО и опубликованные на сайте Комитета по тарифам и ценовой политике Челябинской области (РСТ).

Таблица 29 – Основные технико-экономические показатели деятельности МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»за 2018 гг.

| № | Показатель | Утверждено в тарифе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы | 2% |
| 2 | Вспомогательные материалы | 4% |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 5% |
| 4 | Топливо | 33% |
| 5 | Энергия на технологические цели | 13% |
| 6 | Затраты на оплату труда | 15% |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 5% |
| 8 | Прочие расходы | 23% |
| 9 | Себестоимость | 97% |
| 10 | Прибыль | 2% |
| 11 | Необходимая валовая выручка | 100% |

# Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории Худайбердинского сельского поселения является Комитет по тарифам и ценовой политике Челябинской области.

## Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, здесь и далее отражены изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых Министерством Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

На территории Худайбердинского сельского поселения деятельность по теплоснабжению потребителей осуществляет одна организация : МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ».

Утвержденные тарифы на тепловую энергию и горячую воду для населения и прочих потребителей за 2018 г. для МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» представлены в таблице.

Таблица 30 – Тарифы на тепловую энергию МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ».

| Показатель | Тариф, руб/Гкал |
| --- | --- |
| Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории поселения: 2016,2017, 2018 гг. | 01.01.16 г. – 1672,15. 01.07.16 г. – 01.01.17 г. -1692,78. 01.07.17 г. - 01.01.18 г. – 1747,49. 01.07.18 г. - 1775,32 Постановление №64/12 от 11.12.2017 г. от Министерство Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |

## Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2018 г., сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу Комитета по тарифам и ценовой политике Челябинской области (РСТ)..

## Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

Таблица 31 – Размер платы за подключение к системе теплоснабжения МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ».

| Размер платы за подключение к системе теплоснабжения. | На 2016 г. тыс.руб. / Гкал/ч Надземная (наземная) прокладка 50-250 мм 1369,36 (б\ндс), (1615,85 (с НДС); На 2017 г. Надземная (наземная) прокладка 50-250мм 1005,74 (б\ндс), 1186,77 (с НДС); На 2018 г. Надземная (наземная) прокладка 50-250мм 1005,74 (б\ндс), 1186,77 (с НДС) |
| --- | --- |

## Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности...»

В Худайбердинском сельском поселении, на момент актуализации схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

# Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

В настоящее время, согласно генеральному плану, существуют следующие проблемы организации качественного  теплоснабжения Худайбердинского сельского поселения:

- износ сетей; часть тепловых сетей отработала свой ресурс, что приводит к росту потерь тепла и нуждается в замене; тепловые сети находятся в ветхом, предаварийном состоянии и требуют реконструкции (с частичным увеличением диаметров и способа прокладки) с заменой магистральных трубопроводов, компенсаторов, арматуры, теплоизоляционных и строительных конструкций;

- неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок;

- отсутствие приборов учета у части потребителей.

- отсутствие гидравлических расчётов, и в целом, проектной документации, не позволяет выполнять качественную регулировку режима работы тепловых сетей.

## Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствуют резервированные участки.

## Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитанную под существующую систему, поэтому существующие диаметры таких участков не позволяют обеспечить подключение новых потребителей к существующей системе.

## Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

## Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.